## Sheet1
	Header					Payload
	Message start	Sender address	Target address	?	?	?	Payload size	Header CRC	Sender address		Target Address		Function id?			Return # of bytes	Starting address
Byte#	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112
Payload byte					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104
Register value					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
Req#0	69	2	1	84	0	0	0c	f6	2	0	1	0	40	80	0	0a	64	0	d1	b6
Response#1	69	1	2	84	0	0	16	80	1	0	2	0	50	80	0	0a	64	0	21	90	1	62	1	0	61	c6	6	0	7b	71

Req#1	69	2	1	84	0	0	0c	f6	2	0	1	0	40	80	0	32	64	0	bd	b2
Response#1	69	1	2	84	0	0	3e	0d	1	0	2	0	50	80	0	32	64	0	21	90	1	62	1	0	61	c6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0a	1	0	9	23	18	0	2f	0	24	0	29	0	2d	0	0	0	0	0	0	0	0	64	8	0	0	67	1	32	88
				T1		T2		T3		T4
Req#2	69	2	1	84	0	0	0c	f6	2	0	1	0	40	80	0	32	96	0	c8	11
Response#2	69	1	2	84	0	0	3e	0d	1	0	2	0	50	80	0	32	96	0	1	0	3c	0	1	0	0f	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0a	0	5	0	1	0	0	0	e7	ff	23	0	3c	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	43	af

Req#3	69	2	1	84	0	0	0c	f6	2	0	1	0	40	80	0	32	c8	0	e5	a1
Response#3	69	1	2	84	0	0	3e	0d	1	0	2	0	50	80	0	32	c8	0	1	0	1	0	1	0	0	0	4	0	5	0	55	0	29	0	23	0	32	0	4b	0	1	0	0	0	dc	5	1	0	5a	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3c	0	3c	0	1e	0	6	0	c0	ff	b7	67

Req#4
Response#4

Req#3	69	2	1	84	0	0	c	f6	0	0	1	0	40	80	0	1	64	0	ff	cd
Response#3	69	1	2	84	0	0	a	5	1	0	2	0	50	c0	0	6	ff	99

Req#4	69	2	1	84	0	0	e	89	2	0	1	0	8B	80	0	1	82	0	0	0	73	79
Response#4	69	1	2	84	0	0	a	5	1	0	2	0	9b	c0	0	1	22	c5

Req#5	69	2	1	84	0	0	68	31	2	0	1	0	60	80	0	5c	78	0	12	0a	17	1	11	2a	0d	0	2a	0	1a	1	f8	1	0c	fe	0c	fe	11	1	4c	1	b7	ff	b8	ff	f5	1	14	5	14	5	14	5	14	5	c	fe	c	fe	1	0	1	0	1	0	3	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0	fb	c3	2	0	25	a8	93	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	5c	c3
Req#5 (dec)					92	120		120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211
Response#5	69	1	2	84	0	0	0c	84	1	0	2	0	70	80	5c	78	0	2d	f0

Req#6	69	2	1	84	0	0	0c	f6	2	0	1	0	40	80	0	4	fc	0	5b	f5
Response#6	69	1	2	84	0	0	10	1	1	0	2	0	50	80	0	4	fc	0	10	0	0	0	64	8b
				252
Req#7					20
				32

## Sheet2
Packet structure
	Header	Header CRC	PAYLOAD	PAYLOAD CRC
Length (Bytes)	7	1	Date_length from header	2
		CRC-8/DVB-S2		CRC-16/XMODEM

## Registers
Address HEX	DEC	Meaning	Example HEX	Example DEC	Decoded value	Param1	Param2
64	100
65	101
66	102
67	103
68	104
69	105
6A	106
6B	107
6C	108
6D	109
6E	110
6F	111
70	112
71	113
72	114
73	115
74	116
75	117
76	118
77	119
78	120	YY – year	12	18	2018-10-01
79	121	MM – month	0a	10	10 – october
7A	122	DD - day	1	1	1 – first
7B	123	??	0	0
7C	124	HH – hour	9	9	9:35:24
7D	125	MM – minute	23	35
7E	126	SS – second	18	24
7F	127		0	0
80	128	T1_LOW	2f	47	47°C
81	129	T1_HIGH	0	0
82	130	T2_LOW	24	36	36°C	46
83	131	T2_HIGH	0	0		0
84	132	T3_LOW	29	41	41°C	25
85	133	T3_HIGH	0	0		0
86	134	T4_LOW	2d	45	45°C	48	60	30
87	135	T4_HIGH	0	0		0	0	0
88	136					0	0	0
89	137					0	0	0
8A	138					0	0	0
8B	139					0	0	0
8C	140					0	0	0
8D	141					0	0	0
8E	142					0	0	0
8F	143					0	0	0
90	144	Power – low byte	64	100	2148 W	0	0	0
91	145	Power – high byte	8	8		0	0	0
92	146		0	0	0	0	0	0
93	147		0	0		0	0	0
94	148		1B	27	27	27	27	1B
95	149		0	0		0	0	0
96	150		0	0	0	0	0	0
97	151		0	0		0	0	0
98	152		0	0	0	0	0	0
99	153		0	0		0	0	0
9A	154		0	0	4	0	4	0
9B	155		0	0		0	0	0
9C	156		0	0	0	0	0	0
9D	157		0	0		0	0	0
9E	158		0	0	0	0	0	0
9F	159		0	0		0	0	0
A0	160		0	0	0	0	0	0
A1	161		0	0		0	0	0
A2	162		0	0	0	0	0	0
A3	163		0	0		0	0	0
A4	164		0	0	0	0	0	0
A5	165		0	0		0	0	0
A6	166		B6	182	31087	182	111	B6	6F
A7	167		78	120		120	121	78	79
A8	168		0	0	00	0	0	0	0
A9	169		0	0		0	0	0	0
AA	170	Selected schema	2	2	02	2	2	2	2
AB	171		0	0		0	0	0	0
AC	172		A	10	0A	10	10	A	A
AD	173		0	0		0	0	0	0
AE	174		A	10	0A	10	10	A	A
AF	175		0	0		0	0	0	0
B0	176		1	1	01	1	1	1	1
B1	177		0	0		0	0	0	0
B2	178		1	1	01	1	1	1	1
B3	179		0	0		0	0	0	0
B4	180		9	9	09	9	9	9	9
B5	181		0	0		0	0	0	0
B6	182	Fluid freeze Temperature (low byte)	E7	231	FFE7	231	226	E7	E2	FFE7	65511
B7	183	Fluid freeze Temperature (high byte)	FF	255	-25	255	255	FF	FF
B8	184		19	25	019	25	25	19	19
B9	185		0	0	25	0	0	0	0
BA	186		32	50	032	50	50	32	32
BB	187		0	0	50	0	0	0	0
BC	188		1	1	01	1	1	1	1
BD	189		0	0	1	0	0	0	0
BE	190		64	100	064	100	100	64	64
BF	191		0	0	100	0	0	0	0
C0	192		0	0	00	0	0	0	0
C1	193		0	0	0	0	0	0	0
C2	194		1	1	01	1	1	1	1
C3	195		0	0	1	0	0	0	0
C4	196		6	6	06	6	6	6	6
C5	197		0	0	6	0	0	0	0
C6	198		11	17	011	17	17	11	11
C7	199		0	0	17	0	0	0	0
C8	200		1	1	01	1	1	1	1
C9	201		0	0	1	0	0	0	0
CA	202		6	6	06	6	6	6	6
CB	203		0	0	6	0	0	0	0
CC	204		11	17	011	17	17	11	11
CD	205		0	0	17	0	0	0	0
CE	206		0	0	00	0	0	0	0
CF	207		0	0	0	0	0	0	0
D0	208	Parameters / T1&T2 difference for collector pump on	6	6	06	6	8	6	8
D1	209		0	0	6	0	0	0	0
D2	210		5	5	05	5	5	5	5
D3	211		0	0	5	0	0	0	0
D4	212	Parameters / Max T2 for collector pump OFF	55	85	055	85	84	55	54
D5	213		0	0	85	0	0	0	0
D6	214		29	41	029	41	41	29	29
D7	215		0	0	41	0	0	0	0
D8	216		0	0	00	0	0	0	0
D9	217		0	0	0	0	0	0	0
DA	218		32	50	032	50	50	32	32
DB	219		0	0	50	0	0	0	0
DC	220		4B	75	04B	75	75	4B	4B
DD	221		0	0	75	0	0	0	0
DE	222	Ovladanie parametrov / Reg. Cerpadla kolektorov	0	0	00	0	1	0	1
DF	223		0	0	0	0	0	0	0
E0	224		30	48	3730	48	0	30	0
E1	225		37	55	14128	55	0	37	0
E2	226		3A	58	53A	58	220	3A	DC
E3	227		5	5	1338	5	5	5	5
E4	228		1	1	01	1	1	1	1
E5	229		0	0	1	0	0	0	0
E6	230	Ovladanie parametrov / Max T2 pre OFF ochrany prehriatia kolektorov	5A	90	05A	90	89	5A	59
E7	231		0	0	90	0	0	0	0
E8	232		0	0	00	0	0	0	0
E9	233		0	0	0	0	0	0	0
EA	234		1	1	01	1	1	1	1
EB	235		0	0	1	0	0	0	0
EC	236		0	0	00	0	0	0	0
ED	237		0	0	0	0	0	0	0
EE	238		0	0	00	0	0	0	0
EF	239		0	0	0	0	0	0	0
F0	240		0	0	00	0	0	0	0
F1	241		0	0	0	0	0	0	0
F2	242		3C	60	03C	60	60	3C	3C
F3	243		0	0	60	0	0	0	0
F4	244		1E	30	01E	30	30	1E	1E
F5	245		0	0	30	0	0	0	0
F6	246		6	6	06	6	6	6	6
F7	247		0	0	6	0	0	0	0
F8	248		E0	224	FFE0	224	224	E0	E0
F9	249		FF	255	-32	255	255	FF	FF
FA	250		0	0	00			0	0
FB	251		0	0	0			0	0
FC	252		0	0	00			0	0
FD	253		0	0	0			0	0
FE	254		0	0	00			0	0
FF	255		0	0	0			0	0

## Parameters
These are parameters configurable directly on the device – may vary if you have another schema selected

Description SK	Description EN	Sample value	Unit	Memo
Typ schemy	Selected schema	2
RS485-Logicka adresa	RS485 – Logical address	2
RS485-Baudrate	RS485 – baudrate	38400	bps
RS485-Fyzicka adresa	RS485 – physical address	2
Jazyk	Language	Slovensky
Zvuky-Alarm	Sounds – Alarm	Ano
Zvyky-Klavesy	Sounds – Keyboard	Ano
Display-Kontrast	Display – Contrast	10
Display-Display(DIM?)	Display – DIM	10	min
Parametre kolekt. Cerpadla – min		800	rpm
Parametre kolekt. Cerpadla – max		4650	rpm	122A
Prietokomer-Rozmery		Electr.G916
Prietokomer-Nominal		5	l/min
Tepelne medium – T. zamrzania		-25	°C
Parametre cirkulacie - / Time off switching off the circ. Pump		10	min
Parametre cirkulacie - / Time of switching off the circ. Pump		10	min
Parametre cirkulacie - / Min temp T4 switching o the circ.pump		55	°C
Parametre cirkulacie - / Circ. Pump mode		Stála
Parametre cirkulacie - / Switching on the circ.pump		Ano
Cas program?		Od 05:00 do 21:00		Teoreticallly 24 bits on/off for Mo-Fr, Sa, Su (3x24)
Ovladanie parametrov – presostat		nie
Ovladanie parametrov / Úroveň riadenia čerpadla pri štarte		1
Ovladanie parametrov / Čas medzi znížením otáčok kol.čerpadla		10	s
Ovladanie parametrov / Čas medzi zvýšením otáčok kol.čerpadla		150	s
Ovladanie parametrov / Ochrana pred zamŕzaním kolektora		Nie
Ovladanie parametrov / Max T2 pre OFF ochrany prehriatia kolektorov		90	°C
Ovladanie parametrov / Ochrana pred prehriatim kolektorov		Ano
Ovladanie parametrov / Reg. Cerpadla kolektorov		Nie
Ovladanie parametrov / Max T2 pre OFF cerpadla kolektorov		85
Ovladanie parametrov / Rozdiel medzi T1&T2 cerpadlo on		6
Ovladanie parametrov / Solarny kolektor typ		Plochy